招标文件

柳州工贸大厦股份有限公司

电梯日常维护保养服务项目招标公告

项目编号：LZGMWY-2023-010

招标单位：柳州工贸大厦股份有限公司

发标日期：2023年7月27日

目录

一、招标公告	3

二、投标人须知	5

三、招标项目：	12

四、投标书	16

五、开标一览表	17

六、资格证明文件要求	18

七、电梯维护保养服务要求	22

八、评审规则	28

一、招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律、法规和规范要求，为确保我公司电梯设备正常运行，经我公司招标委批准，拟对下属柳州宾馆、柳州商场、东风商场的电梯日常维护保养服务项目进行公开招标。

一、招标服务的电梯数量及服务期限：

1.32台电梯按电梯维护保养服务要求开展日常维护，检修，通过电梯年度检测。18台电梯采取托管形式，每月检查，通过电梯年度检测。

2.服务期限自2023年8月15日至2024年8月14日止。

二、投标文件编制要求：按投标文件编制规定（详见投标人须知）。

三、招标形式：公开招标。

四、敬请投标人于截标前，与我公司工程部衔接本工程的需求和现场踏勘，及领取相关资料。

五、投标截止时间和地点：

1、投标人应于2023年8月3日17：00时截标前，将投标文件密封以邮寄或专人送交方式至广西柳州市城中区龙城路2号柳州宾馆11楼1109室 财务资产组（收），联系电话0772-2308776，逾期送达将予以拒收。

2、随招标文件提供电子版文件（U盘）。

六、开标时间及地点：

本次招标将暂定于2023年8月4日在柳州宾馆10楼会议室开标，届时评标过程会联系中标候选单位，澄清投标书中相关事宜；具体开标时间地点以本公司通知为准。

七、工程概况咨询：

工程部联系人：覃庆华  联系电话：13877297277

王宗兴  联系电话：18177269568

工程监督管理部门：工程部  联系电话：0772-2308899

柳州工贸大厦股份有限公司

2023年7月27日

二、投标人须知

一、投标人资格要求

凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯A级及以上，自动扶梯和自动人行道A级及以上资质且在柳州市域内进行工商登记的电梯维护保养单位或经电梯制造单位书面授权并经柳州市质量技术监督局备案的分支机构，在柳州市行政区域内具有良好的维护保养业绩及信誉，以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的法人或其他组织均可参加投标（详见招标文件规定）。

二、基本规定

（一）适用范围：本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的电梯服务。

“服务”系指招标文件规定投标人承担的履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理（不包括重大修理和改造）更换易损件、配合定期检验、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用等。

（二）投标人资格条件：

A、具有法人资格和独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需设备和专业技术能力；

D、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

F、具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯A级及以上，自动扶梯和自动人行道A级及以上资质；

G、柳州市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。

三、投标文件的编制要求：

（一）总的要求：

A、投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制、提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

B、在招投标过程中，如出现废标情形的，则予以废标。

C、投标文件如存在无效投标行为的，则投标无效。

D、投标人如不能完全响应招标文件要求的，须在投标文件的规格性能偏离表中明示其差异。如既不能完全响应又未在偏离表中明示其差异的，除了在相应评审项目中酌情扣分外，同时每发现一处扣一分（在其他评审项目中扣除），直至其他评审项目得最低分为止。

E、招标文件中提供了格式的内容，应按规定格式填写。

（二）投标文件的组成及要求：

投标文件由技术标文件和商务标文件两部分组成。

技术标文件至少包括以下内容；

A、投标文件真实性的声明函；

B、投标人资格证明文件：

①、投标人的营业执照副本；

②、投标人的税务登记证副本；

③、特种设备安装维修许可证；

④、柳州市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。

⑤、投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

⑥、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

C、投标人符合规定条件的业绩一览表（格式见附表2-3）；

D、技术、商务偏离招标文件要求明细表（格式见附表2-2）；

E、电梯维护保养技术力量一览表。

F、响应招标要求情况一览表（须按附表2-1格式及要求填写）；

G、免费提供的零配件一览表；

H、除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料。投标人应将以上内容依次按序编排技术标文件目录并标注页码，目录置首

商务标文件至少包括以下内容：

A、投标书；

B、开标一览表；

C、投标人认为需要说明的材料；

投标人应将以上内容按序编排商务标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

四、投标报价：

（一）投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。

（二）投标人应在投标书的开标一览表上写明投标服务的单价和投标总价。投标人对同一种类电梯服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价和低于成本的报价。

五、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

六、投标文件的密封和标记：

（一）投标人必须把技术标和商务标单独密封、技术标和商务标正本分别密封，各自的副本可以合并密封，并标明招标编号、投标服务名称及“正本”或“副本”。

七、递交投标文件注意事项：

（一）凭法人授权书复印件、投标代表本人身份证原件递交投标文件，否则招标人拒绝接收投标文件。

（二）投标文件密封不符要求的，招标人将拒绝接收投标文件。

（三）超过递交投标文件截止时间的，招标人将拒绝接收投标文件。

（四）招标人将对接收投标文件情况进行登记。

附表2-1：响应招标要求情况一览表

附表2-2：技术商务偏离招标文件要求明细表

附表2-3：投标人维护保养业绩表

附表2-1：响应招标要求情况一览表

响应招标要求情况一览表填写规定

| 序号 | 评审 项目 | 评审因素 | 填写规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | 特种设备安装改造维修许可资质级别 | 填写乘客电梯、载货电梯及自动扶梯维修许可证资质级别，并注明见证材料见第 页 |
| 2 | 技术力量 | 实际在岗的专业技术人员和特种设备作业人员 | 填写专业技术人员和特种设备作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、专业岗位、许可项目、证书编号、持证有效期）并写明见第 页 |
| 3 | 机构登记 | 工商注册登记地 | 填写工商注册登记地及在当地报备情况 |
| 4 | 服务措施 | 1.服务电话号码 2.驻点位置 3.维保人员配置 1.应急响应时限及能力 | 1、填写免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话号码； 2、驻点位置、维保人员配置数量及人员一览表； 3、承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。 4、是否满足第七项《电梯维护保养服务要求》的各项要求 5、以上材料注明见证材料见第 页 |
| 5 | 维保业绩 | 正在从事或已从事过具有代表性的维保合同见证 | 填写同时符合以下要求： 1、维保合同生效≥180天或已失效<180天（以投标截止日为准计算）； 2、在柳州市内； 3、单个合同10台及以上的垂直电梯和自动扶梯维保合同数（垂直电梯和自动扶梯各至多认定5份）。并提供业绩一览表并写明见第 页。 |
| 6 | 商务条件 | 1.付款条件 2.报价合理性 | 1.填写付款条件是否优于、响应或不符招标文件。 2. 报价合理性 |
| 7 | 其他 | 投标人认为需填写的 |  |

注：1、未按要求填写的则标书项评审为零分。

附表2-2： 技术商务偏离招标文件要求明细表

技术商务偏离招标文件要求明细表

| 序号 | 项目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注(正偏/负偏) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（章）

投标代表签字：                      日期：

附表2-3        投标人维护保养业绩表

维护保养业绩表 投标人（公章）            填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 许可级别 |  | 乘客电梯： 载货电梯： 自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 填写同时符合以下要求：1、维保合同生效≥180天或已失效<180天（以投标截止日为准计算）；2、在柳州市内；3、单个合同10台及以上的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用单位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 | 最高层站/提升高度 |  | 联系人 |
| 注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯须填写提升高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、招标项目：

本次招标服务的电梯见下表：

| 电梯台账 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户梯号 | 设备名称 | 规格参数 | 备注 |
| 公司本部 |  |  |  |  |
| 1 | 1号梯 | 乘客电梯 | 型号E311MH；载重1000kg；速度2.0m/s；25层25站25门；有机房 | 按电梯维护保养服务要求开展日常维护，检修，通过电梯年度检测 |
| 2 | 2号梯 | 乘客电梯 | 型号E311MH；载重1000kg；速度2.0m/s；25层25站25门；有机房 |  |
| 3 | 3号梯 | 乘客电梯 | 型号E411MV；载重1000kg；速度2.5m/s；30层29站29门；有机房 |  |
| 4 | 4号梯 | 乘客电梯 | 型号E411MV；载重1000kg；速度2.5m/s；27层27站27门；有机房 |  |
| 5 | 5号梯 | 乘客电梯 | 型号E411MV；载重1000kg；速度2.5m/s；28层28站28门；有机房 |  |
| 6 | 6号梯 | 乘客电梯 | 型号GeN2；载重1350kg；速度1.0m/s；3层3站3门；无机房 |  |
| 7 | 杂1号梯 | 杂物电梯 | 型号TW02-F2；载重200kg；速度0.4m/s；2层2站2门 |  |
| 8 | 杂2号梯 | 杂物电梯 | 型号TW12；载重200kg；速度0.3m/s；3层3站3门 |  |
| 9 | 杂3号梯 | 杂物电梯 | 型号TW02-F2；载重200kg；速度0.3m/s；3层3站3门 |  |
| 10 | 杂8号梯 | 杂物电梯 | 型号TW05-1；载重200kg；速度0.4m/s；2层2站2门 |  |
| 11 | 杂10号梯 | 杂物电梯 | 型号TW02-F2；载重200kg；速度0.3m/s；2层2站2门 |  |
| 12 | 杂11号梯 | 杂物电梯 | 型号TW12；载重200kg；速度0.3m/s；2层2站2门 |  |
| 13 | 货1 | 乘客电梯 | 型号ZTH2000/0.5-VVVF；载重2000kg；速度0.5m/s；6层6站7门 有机房 |  |
| 14 | 客2 | 乘客电梯 | 型号BLT-QS；载重1350kg；速度1.5m/s； 6层6站7门 有机房 |  |
| 15 | 东1# | 自动扶梯 | 型号STAR 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 16 | 东2# | 自动扶梯 | 型号9000 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 17 | 东3# | 自动扶梯 | 型号STAR 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 18 | 东4# | 自动扶梯 | 型号9000 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 19 | 东5# | 自动扶梯 | 型号STAR 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 20 | 东6# | 自动扶梯 | 型号9000 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 21 | 东7# | 自动扶梯 | 型号STAR 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度35°；提升高度3.95m |  |
| 22 | 东8# | 自动扶梯 | 型号STAR 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度35°；提升高度3.95m | 按电梯维护保养服务要求开展维护，检修，通过电梯年度检测 |
| 23 | 西北1# | 自动扶梯 | 型号OTIS-LINK 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 24 | 西北2# | 自动扶梯 | 型号OTIS-LINK 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 25 | 西北3# | 自动扶梯 | 型号OTIS-LINK 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 26 | 西北4# | 自动扶梯 | 型号OTIS-LINK 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 27 | 西北5# | 自动扶梯 | 型号OTIS-LINK 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 28 | 西北6# | 自动扶梯 | 型号OTIS-LINK 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.2m |  |
| 29 | 西北7# | 自动扶梯 | 型号OTIS-LINK 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度35°；提升高度3.95m |  |
| 30 | 西北8# | 自动扶梯 | 型号9300AE 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度35°；提升高度3.95m |  |
| 东风商场 |  |  |  |  |
| 31 | 货1 | 乘客电梯 | 型号F2000；载重2000kg；速度0.75m/s；6层6站7门 有机房 | 按电梯维护保养服务要求开展维护，检修，通过电梯年度检测 |
| 32 | 客1 | 乘客电梯 | 型号YP-15；载重1000kg；速度1.5m/s；7层7站7门 有机房 |  |
| 东风商场 |  |  |  |  |
| 33 | 东1 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m | 托管形式，每月检查，通过电梯年度检测 托管形式，每月检查，通过电梯年度检测 |
| 34 | 东2 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 35 | 东3 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 36 | 东4 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 37 | 东5 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 38 | 东6 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 39 | 西1 | 自动扶梯 | 型号9300AE 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 40 | 西2 | 自动扶梯 | 型号9300AE 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 41 | 西3 | 自动扶梯 | 型号9300AE 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 42 | 西4 | 自动扶梯 | 型号9300AE 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 43 | 西5 | 自动扶梯 | 型号9300AE 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 44 | 西6 | 自动扶梯 | 型号9300AE 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 45 | 西7 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 46 | 西8 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 47 | 西9 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 48 | 西10 | 自动扶梯 | 型号SWE30-100K 速度0.5m/s；宽度1000mm；角度30°；提升高度4.5m |  |
| 49 | 货2 | 乘客电梯 | 型号F2000；载重2000kg；速度0.75m/s；6层6站7门 有机房 |  |
| 50 | 客3 | 乘客电梯 | 型号YP-15；载重1000kg；速度1.5m/s；7层7站7门 有机房 |  |

二、服务标准

①《中华人民共和国特种设备安全法》

②《电梯维修保养规则》TSG T5002-2017

③《电梯维修规范》GB/T  18775-2002

④《电梯日常维护保养规范》DB 45/ 681-2010

⑤广西壮族自治区电梯安全条例

⑥电梯安装使用维护说明书

⑦维保合同

三、检验标准：

①《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG 7001-2009

②《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》TSG T7005-2012

③ 《电梯监督检验和定期检查规则—杂物电梯》TSG T7006-2012

以上规则、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

四、付款方式：

保养每满三个月，甲方在乙方送交请款申请及发票后的15个工作日内，支付合同总价的25%。最后一笔合同总价25%维护费用，待特种设备检验机构定期检验甲方所有电梯，甲方取得合格年检证后15个工作日内支付。

四、投标书

致：（招标人全称）

_________________________（投标单位全称）授权_________（全权代表姓名）_________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的   项目电梯服务招标的有关活动。为此：

一、提供投标须知规定的投标书。

二、投标服务的投标价为：

按电梯维护保养服务要求开展维护，检修，通过电梯年度检测

乘客电梯 元/台。载货电梯 元/台。 自动扶梯 元/台。杂物电梯 元/台。

托管形式，每月检查，通过电梯年度检测

乘客电梯 元/台。载货电梯 元/台。自动扶梯 元/台

总价：人民币                   元(大写)。

投标单位（盖章）：______________

投标人全权代表（签字）：________

日期：____年____月____日

五、开标一览表

投标项目名称：                 货币单位：       元（人民币）

| 序号 | 电梯名称 | 主要规格 | 维保单价 元/台 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 价 总 计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。投标报价为最低、最终报价。

2、投标人应将此表装在一小信封内单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入商务标及技术标正本密封袋中密封。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

投标单位：（盖章）：  投标代表：（签字）： 日    期：

六、资格证明文件要求

投标人应提供以下资格证明文件：

一、投标文件真实性声明函；（提供原件）

二、投标人营业执照副本；；

三、投标人的税务登记证副本；

四、特种设备安装维修许可证；

五、柳州市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件；

六、法定代表人证明书或法定代表人授权书（提供原件，须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

七、投标代表身份证及复印件；

以上资格证明文件中除要求提供原件的以外，允许只提供复印件但需加盖行政公章，盖单位专用章一律无效）。法人本人参加投标的不需提供法定代表人授权书。投标代表在递交投标文件时需提供身份证原件。有规定格式的资格证明文件须按规定格式填写。

附表6-1：投标文件真实性声明函格式

附表6-2：法定代表人证明书格式

附表6-3：法定代表人授权书格式

附表6-1：投标文件真实性声明函格式

关于投标文件真实性的声明函

致：（招标人全称）

为响应贵方      年    月    日的招标公告/邀请书，本公司愿意参与投标、提供招标项目中规定的电梯日常维护保养服务。并郑重声明：提交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的。

投标人名称：

投标人地址：

授权签署本资格文件人姓名：              签字：

签字人职务：（应为法定代表人）

传真：                 电话：

邮编：                 日期：

附表6-2：法定代表人证明书格式

法定代表人资格证明书

（招标人全称）：

先生/女士，男/女，    岁，身份证号：                         系                            公司的法定代表人，特此证明。

投标人（章）：               日期：     年  月   日

注：法定代表人须与营业执照上的姓名一致。

附表6-3：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

______________________：

______________________（投标单位全称）法定代表人___________________现授权（全权代表名称）代表投标单位全称，就贵方组织的（项目名称）招标项目，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至      年     月      日（授权的有效期）止。期满后自动失效。

法定代表人（章）：________________

投标单位全称（公章）：____________

日期：____________________

附： 全权代表姓名：_____________________________

身份证号  码：_____________________________

职        务：_____________________________

详细通讯地址：_____________________________

传        真：_____________________________

电        话：_____________________________

邮  政 编 码：_____________________________

七、电梯维护保养服务要求

1.电梯的维修保养、大中修应当遵守的规则：

①《中华人民共和国特种设备安全法》

②《电梯维修保养规则》TSG T5002-2017

③《电梯维修规范》GB/T  18775-2002

④《电梯日常维护保养规范》DB 45/ 681-2010

⑤广西壮族自治区电梯安全条例

⑥电梯安装使用维护说明书

⑦维保合同

2．电梯故障率要求：

（1）曳引电梯每月总故障不超过2次；

（2）自动扶梯每月总故障不超过2次；

（3）餐厅杂物梯每月总故障不超过2次；

（4）设备故障查明原因时间不超过4小时，超过4小时按4小时/次增加计算故障次数，超过8小时未查明故障扣除当月维保费1000元。（故障排查错误，24小时内出现同一故障，按停梯时间累计计算设备故障查明原因时间）

（5）以上第（1）--（4）项每超过一次，则扣200元。

（6）设备连续故障超过4小时，甲方有权安排或联系第三方人员到场处置，由此产生的费用，由乙方承担。合同期累计超过三次需要第三方处置的情况，甲方有权中止合同。

（7）电梯故障在半小时以内处理完毕，不做故障考核扣费，如当天重复出现同一问题，则做故障考核。

（8）乙方每月25日前提供下月电梯保养计划表，每月10日前提供上月电梯保养情况汇总表，每台每次电梯维保情况提供纸质版维保记录。未及时提供一次扣200元。

（9）乙方进行电梯维保时应拍摄照片传至甲方建立的沟通群内，拍摄照片数量不得少于当日维保电梯台数，超过24小时未上传照片，甲方有权不承认当次维保工作已开展，对相应维保费用进行扣除。

（10）因乙方保养工作不到位，不能通过电梯设备年度检测、取证的，由乙方负责整改至通过检测、取证为止。期间如对甲方经营造成影响，则由乙方负责按2000元/日赔偿甲方损失，损失赔偿责任上限为合同价5%（经过双方确认，因甲方原因或电梯现场突发情况引起无法通过年检除外）

3．设立24小时值班电话。

4．维保采用不驻场方式，由甲方提供工作点，作为乙方电梯维保工作时用于存放配件、工具及乙方维保人员临时工作场所。每日8：00-20：00时期间，电梯发生故障或困人，维保人员应当在5分钟内到达现场、每日20：01-07：59期间，当发生电梯困人情况时，能在接到报修电话20分钟内到达现场、当发生电梯一般故障情况时，能在接到报修电话30分钟内到达现场，对以上情况提供正常连续的服务直至故障或事故排除，并做好更换的配件记录及维修记录。

5．零配件甲方提供，日常耗损乙方负责。

6．提供常见大、中修项目内容及维修报价，详见附表7-1《电梯大、中修项目报价清单》。

7．提供《电梯常用配件清单》，详见附表7-2。

附表7-1：           电梯大、中修项目报价清单

| 项目名称 |  | 维修价格（全包） |  | 维修价格 （仅人工费用） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配件费用 | 人工费用 |  |
| 1 | 扶手带更换 |  |  |  |
| 2 | 扶梯梯级链更换 |  |  |  |
| 3 | 扶梯主机传动链更换 |  |  |  |
| 4 | 扶梯扶手带传动链更换 |  |  |  |
| 5 | 扶梯主机齿轮油更换 |  |  |  |
| 6 | 扶梯主机轴承更换 |  |  |  |
| 7 | 扶梯护壁板更换 |  |  |  |
| 8 | 扶梯梯级轮导轨更换 |  |  |  |
| 9 | 电梯曳引机轴承更换 |  |  |  |
| 10 | 电梯变速箱轴承更换 |  |  |  |
| 11 | 电梯导向轮轴承更换 |  |  |  |
| 12 | 电梯轿厢反绳轮轴承更换 |  |  |  |
| 13 | 电梯对重反绳轮轴承更换 |  |  |  |
| 14 | 电梯曳引钢丝绳更换 |  |  |  |
| 15 | 电梯补偿钢丝绳（链）更换 |  |  |  |
| 16 | 电梯限速器钢丝绳更换 |  |  |  |
| 17 | 电梯限速器更换 |  |  |  |
| 18 | 电梯制动器闸皮更换 |  |  |  |
| 19 | 电梯曳引轮更换 |  |  |  |
| 20 | 说明： 1、本报价在双方确认后，作为合同附件，当出现以上维修项目时，可按照报价开展维修工作，无需另行谈价。 2、各应标方可根据对电梯故障的判断，增加电梯大、中修项目及报价，经双方确认后可纳入合同执行。 3、注：本表格作为报价单，按标书要求，分正本、副本放入密封袋中。 |  |  |  |

附件7-2：                电梯常用配件报价清单

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳州商场扶梯 |  |  |  |  |
| 1 | 梳齿板（迅达扶梯） | 长200*107*孔147*22齿 | 块 |  |
| 2 | 梳齿板（OTIS扶梯） | GAA453BM5（左） GAA453BM1(中) GAA453BM6(右) | 块 |  |
| 3 | 奥的斯扶梯扶手带托轮（OTIS LINK） | 50*54mm 轴承6203（STAR） 60*64mm 轴承6204（Otislink） | 个 |  |
| 4 | 扶手带托滚轮（9300） |  | 个 |  |
| 5 | 扶梯扶手带滑轮群组（OTIS STAR） | 19节（尼龙架）回转链 | 条 |  |
| 6 | 9000型扶梯滑轮群组（迅达扶梯） | 双叉15节（尼龙架）回转链 | 条 |  |
| 7 | 扶手带滑轮群组 （OTIS LINK） | 双叉17节（尼龙架）回转链 | 条 |  |
| 8 | 尼龙切向导轨 |  | 条 |  |
| 9 | 变速箱润滑油 |  | KG |  |
| 10 | 链条油 |  | KG |  |
| 柳州宾馆客梯 |  |  |  |  |
| 1 | OTIS E311厅轿门导靴 |  | 个 |  |
| 2 | OTIS E411厅轿门导靴 |  | 个 |  |
| 3 | OTIS E311厅轿门挂轮 |  | 个 |  |
| 4 | OTIS E411厅轿门挂轮 |  | 个 |  |
| 5 | OTIS E311厅门门球 |  | 个 |  |
| 6 | OTIS E411厅门球 |  | 个 |  |
| 7 | E411 E311厅门绳轮 | 直径：140 厚：20 轴承内径：20 绳槽：4.5 | 个 |  |
| 8 | SH-4继电器 | SH-4/AC110V/3NO/1NC | 个 |  |
| 9 | SH-4继电器 | SH-4/AC110V/4NO | 个 |  |
| 10 | SH-4继电器 | SH-4/AC110V/2NO/2NC | 个 |  |
| 11 | SH-4继电器 | SH-4/G-DC24V/3NO/1NC | 个 |  |
| 12 | 交流接触器 （E411励磁驱动） | LC1N18 01 / 110V | 个 |  |
| 13 | 行程开关 | LX19-001 | 个 |  |
| 14 | 付门锁 | E411 E311厅门 | 付 |  |
| 15 | 轿顶风扇 |  | 个 |  |
| 16 | 不锈钢内呼按钮 | 柳州宾馆3、4号梯轿厢內选 | 个 |  |
| 17 | 不锈钢内呼按钮 | 柳州宾馆1、2号梯轿厢內选 | 个 |  |
| 18 | 轴用挡圈卡簧 | Φ18.5（轴Φ20） | 块 |  |
| 19 | 奥的斯电梯地址板 | RS5 件号：GCA23550D1 | 块 |  |
| 20 | 奥的斯电梯地址板 | RS-14 件号：GDA25005B1 | 个 |  |
| 21 | 奥的斯18AT主机联轴器缓冲胶圈 | 件号：M752123 | 个 |  |
| 22 | 接触器（ABB) | EHDB280 600VDC/280A 线圈电压：AC110V | 个 |  |
| 23 | 主接触器控制继电器（E411电梯） | W199DBX-3/ 线圈电压DC24V | 套 |  |
| 24 | 主接触器（E311电梯） | SC-N4(80) 线圈电压：AC110V | 个 |  |
| 25 | 楼层显示器（到站钟） | E411 E311到站钟 | 套 |  |
| 柳州商场客、货梯 |  |  |  |  |
| 1 | 小型继电器（客货梯） | DC 24V | 个 |  |
| 2 | 内选按钮（货梯） |  | 只 |  |
| 3 | 内选按钮（客梯） |  | 只 |  |
| 4 | 轿厢滑动导靴（货梯） | 每套4块 | 套 |  |
| 5 | 轿厢滑动导靴（客梯） | 每套4块 | 套 |  |
| 6 | 对重滑动导靴（货梯） | 每套4块 | 套 |  |
| 7 | 轿厢滑动导靴（客梯） | 每套4块 | 套 |  |
| 8 | 厅轿门导靴（货梯） |  | 个 |  |
| 9 | 厅轿门导靴（货梯） |  | 个 |  |
| 10 | 厅轿门挂轮（货梯） |  | 个 |  |
| 11 | 厅轿门挂轮（货梯） |  | 个 |  |
| 12 | 锂基润滑油 | 17KG | 桶 |  |
| 13 | 导轨油 |  | KG |  |
| 14 | 磁感应器 | TYP KCB-lblgeschirmt | 个 |  |
| 15 | 相序继电器 | XJ3-G | 个 |  |
| 杂物梯 |  |  |  |  |
| 1 | 杂物梯开门控制器 | TW05-1 | 个 |  |
| 2 | 接触式继电器（直流操作--亿成电梯） | JZC1-31Z DC24V线圈电压 | 套 |  |
| 3 | 双联机械互锁接触器 |  | 米 |  |
| 4 | 钢丝绳 | 直径3mm | 个 |  |
| 5 | 厅门数字按钮 |  | 个 |  |
| 6 | 付门锁 | SEL1-A1ZP0/杂物梯用 | 个 |  |
| 说明：1、本报价在双方确认后，作为合同附件，当出现以上配件需求时，乙方方可按照报价提供配件，无需另行谈价。 2、各应标方可根据对电梯配件需求的判断，增加电梯常用配件项目及报价，经双方确认后可纳入合同执行。 3、注：本表格作为报价单，按标书要求，分正本、副本放入密封袋中。 |  |  |  |  |

八、评审规则

一、开标、评标 开标由招标人主持、采购人（使用单位）、投标人和有关方面代表参加。

（一）在招标文件规定的时间和地点开标。

（二）投标截止时间结束后参加投标的单位（按在规定时间内收到的投标文件为准）不少于三家的，按规定开标，先开技术标、后开商务标。

（三）评标程序

A、投标文件初审（资格性检查和符合性检查）；

B、澄清有关问题（询标）；

C、比较与评价 ；

D、推荐中标候选人名单；

E、编写评标报告。

（四）禁止行为

A、在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

B、在评标过程中，评标成员不得与投标人进行任何信息沟通。在招标工作结束后，凡与评标工作相关的所有人员（评标委员会成员、评标室内的其他工作人员）不得将评审、比较、推荐情况扩散出评标成员之外。

（五）开标时，由投标人代表查验投标文件密封情况，或招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后当众拆封唱标，唱标内容为投标文件正本中《开标一览表》内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

二、评审细则

采用综合评标，中标单位由评标小组集体决定，组长宣布投标单位评比顺序结果，所形成的招标结果须评标小组成员签字予以确认，中标结果由评标组长向公司相关决策机构汇报决议后，确定中标单位。

三、中标通知

（一）由招标人现中标候选单位发出“中标通知书”。

（二）凭“中标通知书”与采购人签订合同。

（三）未经采购人同意，中标方不得将服务转给第三方。

附表：

8-1：技术评审内容及评分标准表

8-2：评审成员技术评审打分表

附表8-1：      技术评审内容及评分标准表

| 序号 | 评审项目 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | A级以上 |
| 3 | 技术力量 | 1、专业技术人员数 2、特种作业人员数 |
| 4 | 机构登记 | 维保机构在电梯用户所在地进行登记报备 |
| 5 | 服务措施 | 1、设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话。 2、人员配备及驻点位置。驻点位置及维保人员配备 3、紧急服务响应时间。 4、能够满足第七项《电梯维护保养服务要求》的各项要求。 |
| 6 | 维保业绩 | 每提供同时符合以下要求： 1、维保合同生效≥180天或已失效<180天（以投标截止日为准计算）； 2、在柳州行政区域内； 3、维保项目。 |
| 8 | 商务条件 | 付款条件优于招标要求、报价合理。 |
| 9 | 标书质量 | 目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表和技术商务偏离表 |

附表8-2                                 评审成员技术评价打分表

| 评比项目 | 评审因素 | 评 审 标 准 | 投标单位的符合性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |  |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件格式 | 符合 “投标文件资料注意事项”的要求 |  |  |  |  |  |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级 | 特种设备安装改造维修许可证具有符合本公司要求资质 |  |  |  |  |  |
|  | 机构登记 | 维保机构在电梯用户所在地进行登记报备 |  |  |  |  |  |
|  | 技术力量 | 实际在岗的专业技术人员和特种设备作业人员 |  |  |  |  |  |
|  | 维保业绩 | 正在从事或已从事过具有代表性的维保合同见证 |  |  |  |  |  |
| 响应性 评审 | 服务措施 | 符合本招标文件资料维保时间要求及应急处置、救援时间要求。 在柳州市驻点服务情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 商务条件 | 付款条件优于招标要求、报价合理。 |  |  |  |  |  |
|  | 标书质量 | 目录内容对应易查找，真实、完整、对应地填写响应招标要求情况一览表和技术商务偏离表 |  |  |  |  |  |
| 施工组织设计和项目管理机构评审 标准 | 维保期限 | 符合本工程的维保时间承诺书 |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理体系与措施 | 符合本工程有效可行的安全管理体系与措施 |  |  |  |  |  |
| 评审投标价格（满足上述条件后进行下面的评比） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量化因素 | 量化标准 |  |  |  |  |  |
| 详细评审标准 | 单价遗漏补正 | 按招标要求投标方提供的遗漏的单价，计算出漏项金额 |  |  |  |  |  |
|  | 项目遗漏补正 | 按招标要求投标方提供的遗漏项目金额。 |  |  |  |  |  |
|  | 付款条件（优惠幅度） | 按投标方说明的付款条件（优惠幅度）计算出优惠额。 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价 | 投标单位的报价 （不在甲方驻场） |  |  |  |  |  |  |
| 综合评比排列名次 |  |  |  |  |  |  |  |